|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Definizione caratteristiche tecniche dei prodotti offerti**

**FORNITURA E POSA DI UN NUOVI REFRIGERATORI D’ACQUA PRESSO GLI EDIFICI 32.1 E 32.3 DEL POLITECNICO DI MILANO**

**CIG 8617671713**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in possesso del documento in corso di validità n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Che il prodotto offerto possiede le seguenti caratteristiche tecniche (compilare la colonna in azzurro indicando il valore tecnico specifico):

***Edificio 32.1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **POTENZA FRIGORIFERA CON ACQUA 7‐ 12 °C E TESTERNA 35°C [KWF]** | Si | Valore massimo ammesso compreso | 200,00÷220,00 |  |
| **CORRENTE MASSIMA DI ESERCIZIO [A]** | Si | valore massimo ammesso | 190 |  |
| **EER** | Si | Valore minimo ammesso | 2,4 |  |
| **DIMENSIONI L1xL2xH in mm** | Si | valori massimi ammessi | 3980x2240x2540 |  |
| **PESO [kg]** | Si | valore massimo ammesso | 2.000,00 |  |
| **PRESSIONE SONORA A 10m [dB(A)]** | Si | valore massimo ammesso | 53 |  |
| **GWP GAS REFRIGERANTE** | Si | valore massimo ammesso | 700 |  |
| **NUMERO COMPRESSORI** | Si | Valore minimo ammesso | 2 |  |
| **NUMERO CIRCUITI FRIGO** | Si | Valore minimo ammesso | 1 |  |
| **CERTIFICAZIONE EUROVENT** | Si | valore unico ammesso | SI |  |
| **VENTILATORI FISSI** | Si | valore unico ammesso | NO |  |
| **Marca** | Si | valore suggerito | CLIMAVENETA |  |
| **Nome commerciale** | Si | valore suggerito | NX2-G06/NR + EC/0222 |  |

***Edificio 32.3***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **POTENZA FRIGORIFERA CON ACQUA 7‐ 12 °C E TESTERNA 35°C [KWF]** | Si | Valore massimo ammesso compreso | 75,00÷90,00 |  |
| **CORRENTE MASSIMA DI ESERCIZIO [A]** | Si | valore massimo ammesso | 85 |  |
| **EER** | Si | Valore minimo ammesso | 2,5 |  |
| **DIMENSIONI L1xL2xH in mm** | Si | valori massimi ammessi | 2700x1250x1900 |  |
| **PESO [kg]** | Si | valore massimo ammesso | 1.000,00 |  |
| **PRESSIONE SONORA A 10m [dB(A)]** | Si | valore massimo ammesso | 48 |  |
| **GWP GAS REFRIGERANTE** | Si | valore massimo ammesso | 700 |  |
| **NUMERO COMPRESSORI** | Si | Valore minimo ammesso | 2 |  |
| **NUMERO CIRCUITI FRIGO** | Si | Valore minimo ammesso | 1 |  |
| **CERTIFICAZIONE EUROVENT** | Si | valore unico ammesso | SI |  |
| **VENTILATORI FISSI** | Si | valore unico ammesso | NO |  |
| **Marca** | Si | valore suggerito | CLIMAVENETA |  |
| **Nome commerciale** | Si | valore suggerito | NX2-G06 /NR + EC/0092 |  |

**N.B.: In caso di non conformità ad anche una sola caratteristica minima richiesta secondo i parametri stabiliti si considererà non idoneo il prodotto offerto.**

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_