|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Definizione caratteristiche tecniche dei prodotti offerti**

**FORNITURA, POSA E SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO L’EDIFICIO BL 27 DEL POLITECNICO DI MILANO**

**N.CIG 899871675B**

**CUP D42G19001050005**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in possesso del documento in corso di validità n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Che il prodotto offerto possiede le seguenti caratteristiche tecniche (compilare la colonna in azzurro indicando il valore tecnico specifico):

***Edificio BL 27***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **POTENZA FRIGORIFERA CON ACQUA 7‐ 12 °C E TESTERNA 35°C [KWF]** | Si | Valore massimo ammesso compreso | 685 ÷ 740 |  |
| **CORRENTE MASSIMA DI ESERCIZIO [A]** | Si | Valore massimo ammesso compreso | 500÷713 |  |
| **EER** | Si | Valore minimo ammesso | 2,74 |  |
| **DIMENSIONI L x P x H in mm** | Si | valori massimi ammessi | 6774x2236x2540 |  |
| **PESO [kg]** | Si | valore massimo ammesso | 6.125,00 |  |
| **PRESSIONE SONORA A 10m [dB(A)]** | Si | valore massimo ammesso | 70 |  |
| **GWP GAS REFRIGERANTE** | Si | valore massimo ammesso | 700 |  |
| **NUMERO COMPRESSORI** | Si | Valore massimo ammesso compreso | 6÷12 |  |
| **NUMERO CIRCUITI FRIGO** | Si | Valore massimo ammesso compreso | 2÷4 |  |
| **CERTIFICAZIONE EUROVENT** | Si | valore unico ammesso | SI |  |
| **VENTILATORI MODULANTI** | Si | valore unico ammesso | SI |  |
| **TIPOLOGIA COMPRESSORE** | Si | valore unico ammesso | SCROLL |  |
| **Marca** | Si | valore suggerito | RC GROUP |  |
| **Nome commerciale** | Si | valore suggerito | GLIDER CLA 780 V2 Y4 |  |

**N.B.: In caso di non conformità ad anche una sola caratteristica minima richiesta secondo i parametri stabiliti si considererà non idoneo il prodotto offerto.**

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_