|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Definizione caratteristiche tecniche dei prodotti offerti**

**FORNITURA, POSA E SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO L’EDIFICIO B19 DEL POLITECNICO DI MILANO**

**N.CIG**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in possesso del documento in corso di validità n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Che il prodotto offerto possiede le seguenti caratteristiche tecniche (compilare la colonna in azzurro indicando il valore tecnico specifico):

***Edificio B19 La Masa***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **POTENZA FRIGORIFERA CON ACQUA 7‐ 12 °C E TESTERNA 35°C [KWF]** | Si | Valore massimo ammesso compreso | 185÷200 |  |
| **CORRENTE MASSIMA DI ESERCIZIO [A]** | Si | valore massimo ammesso | 180 |  |
| **EER** | Si | Valore minimo ammesso | 2,5 |  |
| **GWP** | Si | valore massimo ammesso | 700 |  |
| **Numero compressori** | Si | Valore minimo ammesso | 2 |  |
| **Numero circuiti frigoriferi** | Si | Valore minimo ammesso | 2 |  |
| **DIMENSIONI L1xL2xH in mm** | Si | valori massimi ammessi | 3500x2300x2550 |  |
| **PESO [kg]** | Si | valore massimo ammesso | 2.300 |  |
| **PRESSIONE SONORA A 10m [dB(A)]** | Si | valore massimo ammesso | 60 |  |
| **CERTIFICAZIONE EUROVENT** | Si | valore unico ammesso | SI |  |
| **VENTILATORI MODULANTI** | Si | valore unico ammesso | SI |  |
| **Tipologia compressore** | Si | Valore unico ammesso | SCROLL |  |
| **Marca** | Si | Valore suggerito | Daikin |  |
| **Nome commerciale** | Si | Valore suggerito | EWAT200B-XRB2000 |  |

**N.B.: In caso di non conformità ad anche una sola caratteristica minima richiesta secondo i parametri stabiliti si considererà non idoneo il prodotto offerto.**

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_